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一、供应商须知
1.需提供采购文件规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份、副本2份，响应文件需胶装成册，正副本装在一个档案袋中，白纸封套密封处加盖公章，同时提供一份盖章后电子版扫描文件。
2.在密封响应文件外侧正面粘贴封皮，注明采购项目名称、编号、响应人名称、联系电话和封袋日期。
3.响应文件必须按要求密封完好，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
4.供应商不得存在下列情形之一：
（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；
（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（3）与采购人存在可能影响采购公正性的利害关系；
（4）被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
（5）国家有关法律法规禁止的情形。
二、评分细则
1.商务评分（25分）
（1）营业执照有效，经营范围符合需求得5分；   
（2）注册资金50万元得1分，每增10万元加1分，最高5分；
（3）提供1个相似业绩得1分，每增加一个加1分，最高5分；
（4）需提供质量管理体系证书、职业健康管理体系、环境管理体系等有效证书，每提供一个资质加1分，最高5分；
（5）投标人需提供高处维护拆除证书，每提供一个得1分，最高5分。
2.施工能力评分（40分）
评委结合响应文件及现场谈判磋商进行自主评分：
（1）方案完善，施工能力优秀30—40分；
（2）方案中等，施工能力中等20—30分；
（3）方案一般，施工能力一般0-20分。
3.价格评分（35分）：最终得分=最低价/各供应商报价*35
三、采购项目方案
1.项目编号：FW2026-32号
2.项目名称：通用技术哈量公司消火栓系统维修改造项目
3.项目预算：160000元人民币（含税）
4.采购人：通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司
5.采购方式：谈判采购
6.评审方法：综合评分法
7.项目内容及要求：
7.1项目内容
本项目为哈量公司消火栓系统的维修改造，原有消火栓泵功率、扬程不满足厂区现有消火栓管网供水需求，泵体老化故障频发；无稳压设备，管网静压无法维持，火灾初期供水压力不足；原有配电线路老化、控制柜元器件失效，存在消防供水安全隐患。本次维修改造主要建设内容如下：
（1）拆除原有2台老旧消火栓泵，更换2台大功率、高扬程新型消火栓主泵（一用一备）；2台额定参数：流量 Q=40L/s，扬程 H=120m（1.20MPa），配套电机功率 55kW，380V。
（2）新增隔膜式稳压气压罐1套；1套稳压罐SQL800*1.6。
（3）新增2台稳压泵（一用一备）成套稳压机组；2台多级稳压泵11kW。
（4）配套更换全新消防水泵专用控制柜（含主泵控制、稳压泵控制、压力联动控制）；1台双电源控制柜250A；1台水泵控制柜55kW；1台稳压泵控制箱。
（5）泵房原有消防动力配电线路、控制线缆更换，配套穿管、接地、桥架改造；新作电缆规格NH-YJV-3*35+1*16；桥架规格200*100。
（6）配套管道切割、法兰/沟槽管件、软接头、阀门、减震支架、防腐刷漆、标识完善；含DN100、DN80、DN50镀锌管道、阀门，法兰/沟槽管件软接头、支架。
（7）系统管道冲洗、水压试验、单机试运转、稳压参数整定、系统整体验收。
详见附件2：哈量公司消火栓系统维修改造项目工程量清单。
7.2项目要求
（1）标准要求
本次改造全面升级给水机组、稳压系统及供电控制体系，符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。
（2）工程目标
改造完成后：管网日常稳压稳定；火灾工况下高扬程大流量消火栓泵自动投入，主备泵自动切换；稳压泵、主泵联动逻辑准确；控制柜、配电系统供电稳定，保障厂区灭火供水可靠。
（3）资质要求
供应商在中华人民共和国境内依法注册的独立法人具备有效的营业执照、具备在有效期内的工程资质及有效安全生产许可证；供应商需提供不少于 3 名注册消防工程师证书；社会消防技术服务信息系统备案可查并提供截图，（提供证书/证明文件扫描件加盖公章）
（4）财务要求：供应商2024或2025年度财务会计报表扫描件（包括资产负债表、现金流量表、利润表）或2026年度内银行出具的资信证明扫描件；
（5）业绩要求：供应商近3年内承接过类似项目业绩；
（6）验收要求
①外观验收：泵房设备排布整齐，管道红色消防标识完整，控制柜布线规整，电缆标识清晰；
②设备性能验收：新消火栓泵扬程、流量达标，运行平稳无异常噪声；稳压系统启停稳定，无频繁启停；
③配电控制验收：控制柜切换正常，双电源供电稳定；
④水压验收：强度、严密性试验记录完整，管道无渗漏、压降符合规范；
⑤功能联动验收：主备泵自动切换、稳压泵与主泵联动全部正常。
（7）竣工资料移交要求
①消火栓泵、稳压泵、稳压罐、控制柜合格证、3C 认证、出厂检测报告；
②泵房改造管线简图、配电线路敷设示意图；
③水压强度 / 严密性试验记录、管道冲洗记录表；
④水泵单机试运行、稳压系统调试记录；
⑤竣工验收单、设备操作维护说明书。
（8）其他：不得将项目转包或分包。
四、响应文件模板（附件1-8）
目  录

1.响应函；
2.法定代表人身份证明及法人授权委托书；
3.相关资质证明文件
4.响应报价单；
5.响应人业绩清单；
6.响应人基本情况表；
7.响应承诺书；
8.其他响应资料。
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响应人：（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）
联系电话：
投送时间：2026年    月 	日


附件1

响应函

通用技术哈量公司：
我方参加贵方组织的（填写项目名称）、（填写项目编号）、采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此，我方承诺如下：
1.同意在本项目采购文件中规定的开标日起__天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2.已经具备采购法律法规和采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。
3.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
4.完全理解采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
5.完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。
6.愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
7.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
8.采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同折扣率保证供货。
9.接受采购文件中合同的全部条款且无任何异议。
如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。
与本响应有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编：
电话：                    传真：
电子信箱：
法定代表人或授权代表签字：
响应人名称：
公章：	

日期：  年  月  日




















附件2

法定代表人身份证明及法人授权委托书

通用技术哈量公司：
本授权书声明：注册于（填写响应人地址）的（填写响应人名称）法定代表人（填写法定代表人姓名、职务或职称）代表本公司授权在下面签字的（填写响应人代表姓名、职务或职称）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（填写项目名称）（填写项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。


法定代表人签字：
被授权人签字：
职务：
响应人名称（加盖公章）：
地址：

附：法定代表人和授权代表身份证复印件。
	身份证（人像页）




	身份证（国徽页）





[bookmark: _Toc477185304]附件3

相关资质证明文件

必须提供：营业执照、信用中国证明
其他相关资质，由供应商结合项目要求及评分规则自行提供，所有资质加盖公章





















附件4

响应报价单

项目编号：
项目名称：

报价要求：（1）响应供应商需按工程量清单报价。 
（2）填报价格为含税价，并注明税率。




响应人（盖章）：


法定代表人或响应人授权代表（签字或盖章）：

日期：








附件5

响应人业绩清单（附合同复印件）

近三年国内同类业绩，提供清单（表格自制）列明：项目单位、项目内容、联系人、联系人电话，并后附对应的合同复印件，合同复印件需提供主要部分的内容，至少包含合同首页、服务内容与金额页、双方签字盖章页。

注：
1.供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方名称，合同详细标的和双方签章及生效时间；
2.如供应商成立日期不足三年，请提供自成立之日至递交响应文件之日的同类项目业绩；
3.所有复印件应清晰，并由响应人单位加盖公章。













[bookmark: _Toc477185311]附件6

响应人基本情况表

[bookmark: _Toc164331028]项目编号：
项目名称：
	响应人全称
	
	响应人注册地
	

	成立和注册日期
	
	注册资金
	

	企业性质
	
	上级主管部门
	

	法定代表人姓名
	
	职员人数
	

	地址
	
	联系人
	

	电话
	
	传真
	

	[bookmark: _GoBack]基本帐户开户银行名称
	
	近三年
营业额
	2023年度：
2024年度：
2025年度：




附上2024或2025年任意一年的财务报表。


响应人名称：（单位公章）
法定代表人或授权代表：（签字）
日期：


附件7

响应承诺书

致：通用技术哈量公司

我方郑重承诺：本响应文件中提供的所有资料是真实合法的，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。业绩证明材料中提供的甲方联系方式可供贵方随时查证合同的真实性。如果我方在本项目响应文件中提供虚假资料，本响应文件无效，同时将自愿不再参与采购活动，并承担由此带来的一切法律后果。





响应人（盖章）：
响应人授权代表签字：
日期：









附件8
其他响应资料

供应商结合项目要求，自行介绍公司人员组成、施工能力、设备配置等内容。
