## 表C.3.1 投标总价扉页【消防工程】
工程名称： |  |  | 哈量公司消防水泵升级改造项目
标段名称：
投标总价
投标总价（小写）：
（大写）：
| 投 标 人 | ： |  | (盖章）
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章）
| 编 制 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.2 单位工程清单汇总表【消防工程】
单位工程清单汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：哈尔滨量具厂维修 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(10) | 合同中约定的其他项目
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【消防工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：哈尔滨量具厂维修 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 01B001 | 消火栓泵 |  | 1. 名称：消火栓泵 2. 额定参数：流量 Q=40L/s，扬程 H=120m（1.20MPa），配套电机功率 55kW，380V； 3. 性能曲线：无驼峰光滑曲线；零流量压力≤140% 额定压力，150% 流量出口压力≥65% 额定压力；全流量区间无过载； 4. 介质：常温清水； 5. 配套：公用底座、减震垫、弹性联轴器；进出口法兰带测压孔； 6. 工作内容：设备供货、吊装就位、找平找正、联轴器校正、基础二次灌浆，单机调试。 | 台 | 2
2 | 01B002 | 水泵控制柜 |  | 1.名称：水泵控制柜55KW 2.包括所需各项措施费及其他所需费用 | 台 | 1
3 | 01B003 | 双电源控制柜 |  | 1.名称：双电源控制柜250A 2.包括所需各项措施费及其他所需费用 | 台 | 1
4 | 01B004 | 电缆NH-YJV-3*35+1*16 |  | 1.名称：电缆NH-YJV-3*35+1*16 2.包括所需各项措施费及其他所需费用 | m | 160
5 | 01B007 | 线槽200*100 |  | 1.名称：线槽200*100 2.包括所需各项措施费及其他所需费用 | m | 25
6 | 01B005 | 消防管件阀门 |  | 1.名称：消防管件阀门 2.包括所需各项措施费及其他所需费用 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：哈尔滨量具厂维修 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 01B006 | 稳压罐、稳压泵、控制型 |  | 1.名称：稳压罐、稳压泵、控制箱 2.稳压罐SQL800*1.6、多级稳压泵11KW 3.包括所需各项措施费及其他所需费用 | 项 | 1
本页小计
合 计